GB/T 18742.2-2002

前        言

本系列标准在紧密跟踪国际标准化组织ISO/TC138流体输送用塑料管材、管件和阀门技术委员会正在制定的《冷热水用塑料管道系统——聚丙烯》系列标准动态基础上，结合我国聚丙烯管材、管件生产使用实际制定的。本标准主要技术指标与ISO/DIS 15874.2：1999《冷热水用塑料管道系统—PP——第2部分：管材》中技术指标一致。

主要差异为：

——增加了管系列S4；

——增加了ISO/DIS 15874：1999的第5部分和第7部分的相关内容；

——对于同一管系列S，不同使用条件下所对应的不同试验条件只取最高的试验条件；

——由于ISO/DIS 15874.2：1999的附录与本标准无关，故未采用；

——增加了管材的管系列S与公称压力的关系。

本系列标准由以下三个部分组成：

——GB/T 18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则；

——GB/T 18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材；

——GB/T 18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件。

本标准的附录A为标准的附录，附录B为提示的附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会管材、管件和阀门分技术委员会（TC48/SC3）归口。

本标准起草单位：上海白蝶管业科技股份有限公司（原上海建筑材料厂）、齐鲁石油化工股份有限公司树脂研究所、河北宇光工贸有限公司、上海康斯佳建材有限公司。

本标准主要起草人：徐红越、谢建玲、朱利平、倪治龙、邱强。

给水用聚丙烯（PP-R）冷热水管材

Q/NZG002-201

1 范围

本标准规定了以聚丙烯管材料为原料，经挤出成型的圆形横断面的聚丙烯管材（以下简称管材）的定义、符号和缩略语、材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准与GB/T 18742.1《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、GB/T 18742.3《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》一起适用于建筑物内冷热水管道体统所用的管材，包括工业及民用冷热水、饮用水和采暖系统等。

本标准不适用于灭火系统和不适用水作为介质的系统所用的管材。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291: 1997）

GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）试验方法（idt ISO 1133: 1997）

GB/T 6111-1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO/DP 1167: 1978）

GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材-纵向回缩率的测定（eqv ISO 2505: 1994）

GB/T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126: 1974）

GB/T 10798-2001 热塑性塑料管材通用壁厚表（idt ISO 4065: 1996）

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18742.1-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则

GB/T 18742.3-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件

GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法（eqv ISO 9854-1～9854-2: 1994）

3 定义、符号和缩略语

本标准采用了GB/T 18742.1给出的定义、符号和缩略语。

4 材料

生产管材所用原材料应是符合GB/T 18742.1要求的聚丙烯管材料。

5 产品分类

5.1 管材按使用原料的不同分为PP-H、PP-B、PP-R管三类，见GB/T 18742.1。

5.2 管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管系列。管系列S与公称压力PN的关系见附录B。

6 管系列S值的选择

管材按不同的材料、使用条件级别（见GB/T 18742.1）和设计压力选择对应的S值，见表1、表2和表3。其他压力规格，按供需双方商定选择对应的S值，使用寿命设计应满足50年的要求。

表1  PP-H管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列S |
| --- | --- |
|  | 级别1 σd =2.90 MPa | 级别2 σd =1.99 MPa | 级别3 σd =3.24 MPa | 级别4 σd =1.83 MPa |
| 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 0.6 | 4 | 3.2 | 5 | 2.5 |
| 0.8 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2 |
| 1.0 | 2.5 | 2 | 3.2 | — |

表2  PP-B管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列S |
| --- | --- |
|  | 级别1 σd =1.67 MPa | 级别2 σd =1.19 MPa | 级别4 σd =1.95 MPa | 级别5 σd =1.19 MPa |
| 0.4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
| 0.6 | 2.5 | 2 | 3.2 | 2 |
| 0.8 | 2 | — | 2 | — |
| 1.0 | — | — | — | — |

表3  PP-R管管系列S的选择

| 设计压力 MPa | 管系列S |
| --- | --- |
|  | 级别1 σd =3.09 MPa | 级别2 σd =2.13 MPa | 级别4 σd =3.30 MPa | 级别5 σd =1.90 MPa |
| 0.4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 0.6 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 |
| 0.8 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2 |
| 1.0 | 2.5 | 2 | 3.2 | — |

7 技术要求

7.1 颜色

一般为灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。

7.2 外观

管材的色泽应基本一致。

棺材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

7.3 不透光性

管材应不透光。

7.4 规格及尺寸

7.4.1 管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示。

例：管系列S5、公称外径为32 mm、公称壁厚为2.9 mm

表示为：S5  dn32×en2.9 mm

7.4.2 管材的公称外径、平均外径以及与管系列S对应的壁厚（不包括阻隔层厚度），见表4。

7.4.3 管材的长度一般为4 m或6 m，也可以根据用户的要求由供需双方协商确定。管材长度不允许有负偏差。

7.4.4 管材同一截面壁厚偏差应符合表5规定。

表5  壁厚的偏差                             mm

| 公称壁厚en | 允许 偏差 | 公称壁厚en | 允许 偏差 | 公称壁厚en | 允许 偏差 | 公称壁厚en | 允许 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0＜en≤2.0 | +0.3 0 | 9.0＜en≤10.0 | +1.1 0 | 17.0＜en≤18.0 | +1.9 0 | 25.0＜en≤26.0 | +2.7 0 |
| 2.0＜en≤3.0 | +0.4 0 | 10.0＜en≤11.0 | +1.2 0 | 18.0＜en≤19.0 | +2.0 0 | 26.0＜en≤27.0 | +2.8 0 |
| 3.0＜en≤4.0 | +0.5 0 | 11.0＜en≤12.0 | +1.3 0 | 19.0＜en≤20.0 | +2.1 0 | 27.0＜en≤28.0 | +2.9 0 |
| 4.0＜en≤5.0 | +0.6 0 | 12.0＜en≤13.0 | +1.4 0 | 20.0＜en≤21.0 | +2.2 0 | 28.0＜en≤29.0 | +3.0 0 |
| 5.0＜en≤6.0 | +0.7 0 | 13.0＜en≤14.0 | +1.5 0 | 21.0＜en≤22.0 | +2.3 0 | 29.0＜en≤30.0 | +3.1 0 |
| 6.0＜en≤7.0 | +0.8 0 | 14.0＜en≤15.0 | +1.6 0 | 22.0＜en≤23.0 | +2.4 0 | 30.0＜en≤31.0 | +3.2 0 |
| 7.0＜en≤8.0 | +0.9 0 | 15.0＜en≤16.0 | +1.7 0 | 23.0＜en≤24.0 | +2.5 0 | 31.0＜en≤32.0 | +3.3 0 |
| 8.0＜en≤9.0 | +1.0 0 | 16.0＜en≤17.0 | +1.8 0 | 24.0＜en≤25.0 | +2.6 0 | 32.0＜en≤33.0 | +3.4 0 |

7.5 管材的物理力学和化学性能应符合表6的规定。

表6  管材的物理力学和化学性能

| 项目 | 材料 | 试验参数 | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度℃ | 试验时间 h | 静液压应力MPa |  |  |
| 纵向回缩率 | PP-H | 150±2 | en≤8 mm: 1 8＜en≤16 mm: 2 en＞16 mm: 4 | — | 3 | ≤2% |
|  | PP-B | 150±2 |  | — |  |  |
|  | PP-R | 135±2 |  | — |  |  |
| 简支梁冲击试验 | PP-H | 23±2 | — | 10 | 破损率＜试样的10% |
|  | PP-B | 0±2 |  |  |  |
|  | PP-R | 0±2 |  |  |  |
| 静液压试验 | PP-H | 20 | 1 | 21.0 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  |  | 95 | 22 | 5.0 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 4.2 |  |  |
|  |  | 95 | 1000 | 3.5 |  |  |
|  | PP-B | 20 | 1 | 16.0 | 3 |  |
|  |  | 95 | 22 | 3.4 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 3.0 |  |  |
|  |  | 95 | 1000 | 2.6 |  |  |
|  | PP-R | 20 | 1 | 16.0 | 3 |  |
|  |  | 95 | 22 | 4.2 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 3.8 |  |  |
|  |  | 95 | 1000 | 3.5 |  |  |

表6（完）

| 项目 | 材料 | 试验参数 | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度℃ | 试验时间 h | 静液压应力MPa |  |  |
| 熔体质量流动速率，MFR（230℃ / 2.16 kg） g / 10min | 3 | 变化率≤原材料的30% |
| 静液压状态下热稳定性试验 | PP-H | 110 | 8760 | 1.9 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  |  | 1.4 |  |  |
|  | PP-R |  |  | 1.9 |  |  |

7.6 管材的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

7.7 系统适用性

管材与符合GB/T 18742.3规定的管件连接后应通过内压和热循环二项组合试验。

7.7.1 内压试验应符合表7的规定。

表7  内压试验

| 项目 管系列 | 材料 | 试验温度 ℃ | 试验压力 MPa | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | PP-H | 95 | 0.70 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.50 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0.68 |  |  |  |
| S4 | PP-H | 95 | 0.88 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.62 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 0.80 |  |  |  |
| S3.2 | PP-H | 95 | 1.10 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.76 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1.11 |  |  |  |
| S2.5 | PP-H | 95 | 1.41 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 0.93 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1.31 |  |  |  |
| S2 | PP-H | 95 | 1.76 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | PP-B |  | 1.31 |  |  |  |
|  | PP-R |  | 1.64 |  |  |  |

7.7.2 热循环试验应符合表8的规定。

在附录A中要求的预应力为PP-H：3.6 MPa、PP-B：3.0 MPa、PP-R：2.4 MPa。

预应力的推算方法见式(1)：

σt = α×ΔT × E         -------------------------------(1)

式中：σt ——预应力，MPa；

α——热膨胀系数，1/K；

ΔT——温差，K；

E ——弹性模量，MPa。

本标准中：α= 1.5×10-4 K-1

ΔT = 20 K

E = 1200 MPa（PP-H），1000 MPa（PP-B），800 MPa（PP-R）

注：预应力值等于温度下降20℃时管道所产生的收缩应力。

表8  热循环试验

| 材料 | 最高试验温度℃ | 最低试验温度℃ | 试验压力 MPa | 循环次数 | 试样数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-H | 95 | 20 | 1.0 | 3000 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
| PP-B |  |  |  |  |  |  |
| PP-R |  |  |  |  |  |  |
| 注：一个循环的时间为（）min，包括（）min最高试验温度和（）min最低试验温度。 |

8 试验方法

8.1 试样状态调节和试验的标准环境

应在管材下线48 h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为(23±2)℃，湿度为(50±10)%条件下进行状态调节，时间不少于24 h，并在此条件下进行试验。

8.2 颜色及外观检查

用肉眼观察。

8.3 不透光性

取400 mm长管段，将一端用不透光材料封严，在管子侧面有自然光的条件下，用手握住有光源方向的管壁，从管子开口端用肉眼观察试样的内表面，看不见手遮挡光源的影子为合格。

8.4 尺寸测量

8.4.1 长度

用精度为1 mm的钢卷尺对所抽的试样逐根进行测量。

8.4.2 平均外径

按GB/T 8806规定对所抽的试样测量距管材端口100 mm ～ 150 mm处的平均外径。

8.4.3 壁厚

按GB/T 8806规定，对所抽的试样沿圆周测量壁厚的最大值和最小值，精确到0.1 mm，小数点后第二位非零数进位。

8.5 纵向回缩率

按GB/T 6671-2001中方法B测试。

8.6 简支梁冲击试验

按GB/T 18743的规定试验。

8.7 静液压试验

8.7.1 试验条件中的温度、时间及静液压应力按表6的规定，试验用介质为水。

8.7.2 试验方法按GB/T 6111的规定（a型封头）。

8.8 熔体质量流动速率

从管材上切取足够的2 mm3 ～ 5 mm3大小的颗粒作为试样，按表6和GB/T 3682的规定进行试验。

熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5 s ～ 10 s（氮气压力为0.05 MPa），然后在20 s内迅速将试样加入料筒进行试验。

8.9 静液压状态下的热稳定性试验

8.9.1 试验设备

循环控温烘箱。

8.9.2 实验条件

按表6规定，循环控温烘箱温度允许偏差为()℃。试验介质：内部为水，外部为空气。

8.9.3 试验方法

试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，按GB/T 6111的规定进行试验（a型封头）。

8.10 卫生性能的测定按GB/T 17219规定进行。

8.11 系统适用性试验

8.11.1 内压试验

内压试验试样由管材和管件组合而成，其中至少应包括两种以上管件，试验方法按GB/T 6111规定（a型封头）。试验介质：管内外均为水。

8.11.2 热循环试验

按附录A进行试验。试验介质：管内为水，管外为空气。

9 检验规则

9.1 产品应经生产厂质量检验部门检验合格后并附有合格标志方可出厂。

9.2 组批

同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过50 t。如果生产7天仍不足50 t，则以7天产量为一批。一次交付可由一批货多批组成，交付时注明批号，同一交付批号产品为一个交付检验批。

9.3 定型检验

9.3.1 分组

按表9规定对管材进行尺寸分组。

表9 管材的尺寸组及公称外径范围

| 尺寸组 | 公称外径范围 |
| --- | --- |
| 1 | 12≤dn≤63 |
| 2 | 63≤dn≤160 |

9.3.2 定型检验

定型检验的项目为第7章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料发生变动时，按表9规定选取每一尺寸组中任一规格的管材进行定型检验。

9.4 出厂检验

9.4.1 出厂检验的项目为外观、尺寸、7.5中的纵向回缩率、简支梁冲击试验及静液压试验中20℃/ 1 h和95℃/ 22 h（或95℃/ 165 h）试验。

9.4.2 外观、尺寸按GB/T 2828采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平Ⅰ，合格质量水平6.5，抽样方案见表10。

表10  抽样方案                              根

| 批量范围N | 样本大小n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜25 | 2 | 0 | 1 |
| 26 ～ 50 | 8 | 1 | 2 |
| 51 ～ 90 | 8 | 1 | 2 |
| 91 ～ 150 | 8 | 1 | 2 |
| 151 ～ 280 | 13 | 2 | 3 |
| 281 ～ 500 | 20 | 3 | 4 |
| 501 ～ 1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201 ～ 3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201 ～ 10000 | 80 | 10 | 11 |

9.4.3 在外观尺寸抽样合格的产品中，随机抽取足够的样品，进行纵向回缩率、简支梁冲击试验和20℃/ 1 h的静液压试验。

9.4.4 选择95℃/ 22 h的静液压试验时，每24 h做一次，选择95℃/ 165 h静液压试验时，每168 h做一次。

9.5 型式检验

9.5.1 型式检验的项目为除7.5中的静液压状态下热稳定性试验和7.7.2以外的全部技术要求。

9.5.2 按本标准技术要求并按9.4.2规定对外光、尺寸进行检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品，进行不透光性、纵向回缩率、熔体质量流动速率、静液压试验、简支梁冲击试验和系统适用性试验中的内压试验。

一般情况下，每隔两年进行一次型式检验。

若有以下情况之一，应进行型式检验：

- 正式生产后，若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品因任何原因停产版面以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

9.6 判定规则

外观、尺寸按表10进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其他指标有一项达不到规定时，则随机抽取双倍样品进行该项复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

10 标志、包装、运输、贮存

10.1 标志

10.1.1 管材应有永久性标记，间隔不超过1 m。

标记至少应包括下列内容：

- 生产厂名；

- 产品名称：应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；

- 商标；

- 规格及尺寸：管系列S、公称外径dn和公称壁厚en；

- 本标准号；

- 生产日期。

10.1.2 管材包装至少应有下列标记：

- 商标；

- 产品名称：应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；

- 生产厂名、厂址。

10.1.3 为防止使用过程中出现混乱，不应标志PN值。

10.2 包装

管材应按相同规格装入包装袋捆扎、封口。每个包装袋质量一般不大于25 kg，也可根据用户要求协商确定。

10.3 运输

管材在装卸和运输时，不得抛掷、曝晒、沾污、重压和损伤。

10.4 贮存

管材应合理对方于室内库房，远离热源，不得露天存放。对方高度不得超过1.5 m。

附录A

（标准的附录）

热循环试验方法

A1 原理

管材和管件按规定要求组装并承受一定的内压，在温度交替变化规定次数后，检查管材和管件连接处的渗漏情况。

A2 设备

试验设备包括冷热水交替循环装置、水流调节装置、水压调节装置、水温测量装置以及管道预应力和固定支撑等设施，应符合下列要求。

- 提供的冷水水温能达到本标准所规定的最低温度的±5℃范围；

- 提供的热水水温能达到本标准所规定的最高温度的±2℃范围；

- 冷热水的交替能在1 min内完成；

- 试验组合系统中的水温变化能控制在规定的范围内，水压能保持在本标准规定值的±0.05 MPa范围内（冷热水转换时可能出现的水锤除外）。

A3 试验组合系统安装

试验组合系统按图A1所示，并根据制造厂商推荐的方法进行装配和固定。如所用管材不能弯曲成图A1中C部分所示的形状，则C部分按图A2所示进行装配和固定。

A4 试验组合系统预处理

A4.1 将安装好的试验组合系统在(23±2)℃的室温条件下放置至少1 h。

A4.2 按本标准的规定对图A1所示A部分施加张力后锁紧二端的固定支架，使其产生一个恒定的收缩应力（即预应力）。

A4.3 将试验组合系统充满冷水驱尽空气。

A5 试验步骤

A5.1 将组合系统与试验设备相连接。

A5.2 启动试验设备并将水温和水压控制在本标准规定的范围内。

A5.3 打开连接阀门开始试验循环，先冷水后热水依次进行。

A5.4 在前五个循环中按以下步骤进行：

- 调节平衡阀控制循环水的流速，使每个试验循环入口与出口的水温差不大于5℃；

- 拧紧和调整连接处，放置任何渗漏。

A5.5 按本标准要求完成规定次数的循环，检查所有连接处，看是否有渗漏。如发生渗漏，记录发生的时间、类型及位置。

A6 试验报告

试验报告包括以下内容：

- 注明采用本标准的附录；

- 试验样品的名称、规格尺寸、管系列和来源等；

- 试验条件（包括预应力、试验水温、试验水压、一个完整循环及循环的每一部分的时间等）；

- 试验结果，如有渗漏，记录发生的时间、类型及位置；

- 任何可能影响结果的因素。